ΑΔΑ: ΒΛΛΗΩ9Ι-ΠΘΒ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                          Σίνδος:  17-10-2013

Αριθ. Αποφ.: 933

Αριθ. Πρωτ.: 39337

ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της  προμήθειας υλικών πυρόσβεσης  ποσού 4.999,95 με ΦΠΑ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.13 περιπτ.VIII του Ν.2286/95.

2) Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.3 του Ν.2503/97.

3) Την Υπ.Απόφαση 27319/18-7-2002,ΦΕΚ 945/Β.

4) Τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ.4 και 23 παρ.2 της με αριθμ.11389/93 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β 185/93)<<Περί ενιαίου κανονισμού προμηθειών ΟΤΑ>>(ΕΚΠΟΤΑ).

5) Τις διατάξεις του άρθρου 86 & 209 του Ν.3463/2006 όπως αναδιατυπώθηκαν και ισχύουν με την παρ. 3 του αρ. 22 του Ν. 3536/2007.

6) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.14 του Ν.4071/12 (ΦΕΚ 85Α 2012).

7) Την αριθμ.  33/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την διενέργεια της προμήθειας.

8) Την αριθμ.  21/2013 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής  με την οποία διατέθηκε πίστωση σε βάρος του Κ.A. 02.20.6699.003 του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2013.

9) Το γεγονός ότι η δαπάνη της προμήθειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ, κατά κωδικό αριθμό είδους του αρχείου ειδών του Ε.Π.Π

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ με

Α. Καθορίζουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της  προμήθειας υλικών πυρόσβεσης ποσού 4.999,95 με ΦΠΑ. σύμφωνα με το παράρτημα Α’.

Β. Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με νέα απόφαση, αφού προηγηθεί η γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης.

Ο Δήμαρχος ΔΕΛΤΑ

Γλώσσης Γεώργιος

Παράρτημα Α΄

TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αναφέρεται σε μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας που είναι φορητοί και αυτοδιεγειρόμενοι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως & διοξειδίου του άνθρακα.

Σε κάθε πυροσβεστήρα θα πρέπει απαραιτήτως να αναγράφονται τα παρακάτω:

- Υλικό

- Ποσότητα

- Κατηγορίες πυρκαγιάς για τις οποίες είναι κατάλληλος: (Α) στερεά υλικά, (Β) υγρά καύσιμα, (C) αέρια καύσιμα, (E) ηλεκτρικές συσκευές .

- Οδηγίες λειτουργίας και αναγομώσεως

- Κατασβεστική ικανότητα

- Έτος κατασκευής.

Οι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως περιέχουν σαν κατασβεστικό μέσο νάτριο ή φωσφορικά άλατα υψηλής κατασβεστικής ικανότητας και διηλεκτρικής αντοχής, μη διαβρωτικά για στοιχεία μηχανών και εγκαταστάσεων και ακίνδυνα για τον άνθρωπο.

Ως προωθητικό μέσο χρησιμοποιείται διοξείδιο του άνθρακα σε αέρια κατάσταση εντός χαλύβδινου φιαλιδίου κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΝΗS 20-72.

Κάθε πυροσβεστήρας αποτελείται από το κυρίως κυλινδρικό δοχείο που θα είναι κατασκευασμένο από χαλυβδοέλασματα, χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα, με χειρολαβή για την μεταφορά και με βαλβίδα τύπου σκανδάλης.

Στο επάνω μέρος ο πυροσβεστήρας θα φέρει ασφάλεια στο κλείστρο με βαλβίδα εκτόνωσης υπερπίεσης, μανόμετρο και στήριγμα για επίτοιχη τοποθέτηση.

Άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Πίεση λειτουργίας στους 20οC – 10 bar

- Δραστικό μήκος εκτόξευσης 5-6 μ.

Οι αυτοδιεγειρόμενοι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως απαιτείται να έχουν ξηρά σκόνη μέσα σε δοχείο από χαλυβδόφυλλο σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΝΗS 19-72 δοκιμασμένο σε πίεση 25 atm. Η σκόνη θα είναι πολλαπλής χρήσης κατάλληλη για φωτιές κατηγορίας B,C,E,D.

Κάθε δοχείο θα φέρει:

- Στόμιο στο οποίο θα είναι προσαρμοσμένη κεφαλή καταιονισμού, η οποία θα ενεργοποιείται στην συνήθη περιοχή 57-77 οC, με στοιχείο τύπου εύθραυστου βολβού ή τηκόμενο, γρήγορης αντίδρασης απλής μορφής που δεν απαιτεί συντήρηση.

- Φιάλη προωθητικού αερίου, CO2 ή αζώτου δοκιμασμένη σε πίεση 250 bar.

- Βάση για την ανάρτηση του από την οροφή του χώρου.

- Πινακίδα με τα στοιχεία.

Οι πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα περιέχουν σαν κατασβεστικό υλικό CO2 και είναι κατάλληλοι για κατάσβεση μικρών πυρκαγιών B,C,E, και σε χώρους που δεν πρέπει να παραμείνουν κατάλοιπα μετά την κατάσβεση.

Ενεργοποιούνται με το απλό σφίξιμο του μοχλού ενεργοποίησης που φέρει την κεφαλή του πυροσβεστήρα.

Οι φορητοί πυροσβεστήρες CO2 θα συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές ΝΗS 31-1972) και  θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά ποιότητας και αντοχής.

Οι πυροσβεστήρες θα φέρουν εύκαμπτο σωλήνα υψηλής αντοχής που θα καταλήγει σε χοάνη εκτόξευσης του κατασβεστικού μέσου.

Άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Πίεση λειτουργίας στους 20οC – 56 bar

- Δραστικό μήκος εκτόξευσης ~ 2 μ.

- Χρόνος συνεχούς εκτόξευσης ~ 20 sec.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | Ε.Μ. | ΠΟΣ. | Τ.Μ. | ΔΑΠΑΝΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Πυροσβεστήρας οροφής Ξηράς Κόνεως 3 κιλ. (αναγόμωση) | ΤΕΜ | 70 | 12,00 € | 840,00 € |
|  | Πυροσβεστήρας φορητός Ξηράς Κόνεως 6 κιλ. (αναγόμωση) | ΤΕΜ | 180 | 15,50 € | 2.790,00 € |
|  | Πυροσβεστήρας φορητός Ξηράς Κόνεως 12 κιλ. (αναγόμωση.) | ΤΕΜ | 12 | 13,10 € | 157,20 € |
|  | Πυροσβεστήρας φορητός Ξηράς Κόνεως 6 κιλ. (αναγόμωση) οροφής | ΤΕΜ | 8 | 13,10 € | 104,80 € |
|  | Πυροσβεστήρας οροφής Ξηράς Κόνεως 12 κιλ..(αναγόμωση) οροφής | ΤΕΜ | 6 | 18,00 € | 108,00 € |
|  | Πυροσβεστήρας CO2 5 κιλ. (αναγόμωση) | ΤΕΜ. | 3 | 15,00 € | 45,00 € |
|  | Πυροσβεστήρας CO2 2 κιλ. (αναγόμωση) | ΤΕΜ. | 2 | 10,00 € | 20,00 € |
| ΣΥΝΟΛΟ : |  |  |  |  | 4.065,00 € |
| ΦΠΑ 23% : |  |  |  |  | 934,95 € |
| ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : |  |  |  |  | 4.999,95 € |

Η αναφερόμενη τιμή διαμορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις τρέχουσες τιμές  εμπορίου σε αντίστοιχα είδη και περιλαμβάνει και την τιμή μεταφοράς και παράδοσης, των υπό προμήθεια υλικών. Η οφειλή θα αντιμετωπιστεί από δαπάνες που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Δέλτα (ανταποδοτικά-τέλη καθαριότητας και φωτισμού/ ΟΤΑ)  έτους 2013 ΚΑ 02.20.6699.003.

| Σίνδος 26/09/2013 | Σίνδος 26/09/2013 |
| --- | --- |
|  | Θεωρήθηκε |
| Ο Συντάξας | Ο Αν/της Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ. |
| Σεραφείμ Σαλμανίδης ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός | Δημήτριος Γεμενετζής ΠΕ Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχ/κός |